АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СМЕСЕВЫЕ ХЛАДАГЕНТЫ

В соответствии с Монреальским протоколом в европейских странах применение галогеносодеожащих хладагентов, к числу которых относится также и R22, в новых установках разрешено только до конца 1999 года. Для уже существующих установок использование хладагента R22 предположительно будет разрешено до 2008 года. При этом запрет на применение R22 касается также и холодильных смесей с массовым содержанием этого хладагента более 1%. Это означает, что при проектировании новых холодильных установок на такие смеси, как, например, R401A, R401B, R408A и R409А, с 1 января 2000 года нельзя будет рассчитывать.

Чтобы выйти из этого положения, фирмы-производители разработали в последние годы большое количество новых хладагентов и холодильных смесей для различных условий  применения, причем их столько, что в некоторых случаях довольно трудно выбрать оптимальный по своим характеристикам хладагент под конкретные условия применения. Правда, в отечественных и зарубежных журналах и книгах опубликовано много материалов, касающихся физико-химических свойств хладагентов и их смесей. Среди этих изданий наиболее полным является российский справочник «Промышленные фторорганические продукты», выпущенным издательством «Химия» (с. Пб) в 1996 году. Однако практических рекомендаций по замене одного хладагента другим, рекомендаций по выбору типа масла печатается заметно меньше, поэтому материалы, опубликованные в нескольких номерах журнала Die Kalte Klimatechnik, интересны своей практической полезностью для специалистов, занимающихся проектированием и эксплуатацией холодильных установок.

В Германии Министерство экологии и охраны окружающей среды рекомендует перевод существующих холодильных установок, работающих на хладагенте R12, на R22 и R134а. Однако для этих целей можно использовать также и другие хладагенты с низким потенциалом истощения озонового слоя, например R410А, R507.

Для замены хладагента R502 рекомендуются следующие холодильные смеси:

R 404А (R125/ R134а/R143)

R 407А и R407В (R32/R125/R134а)

R 507 (R125/R143а)

R 32/R125/К143а (10%/ 45%/45%) – торговая марка FX 40, Elf Atochem.

Кроме указанных выше смесей в качестве замены для R502 можно найти хладагенты с более низким значением потенциала истощения озонового слоя.

В качестве альтернативы используемым в настоящее время в промышленных и коммерческих установках хладагентам R12, R22 и R502 уже давно рекомендуются так называемые «природные» хладагенты, такие, как пропан (R290), изобутан (R600а) и аммиак (R717), которые не представляют угрозы для окружающей среды. Однако при использовании таких хладагентов должны строго выполняться все предписанные меры предосторожности , позволяющие избежать опасных воздействий на обслуживающий персонал или сооружения, в которых установлены холодильные установки.

#### Обозначения хладагентов и их смесей

Смеси хладагентов обозначаются согласно международному стандарту ISO № 817-74. Кроме того, в ряде стран действуют национальные стандарты на обозначение хладагентов, учитывающие основные положения международного стандарта. Например, в Германии в ноябре 1998 года был принят стандарт DIN 8960 по обозначению хладагентов. Смеси обозначают номерами входящих в смесь хладагентов (в порядке возрастания температур кипения), разделенными дробной чертой, с указанием в скобках массовых долей в процентах, а также условно принятыми номерами рядов 400, 500.

Для обозначения не азеотропных смесей используется цифровой ряд 400, для азеотропных смесей – 500. Смеси, которые содержат одинаковые исходные компоненты, но различаются их массовыми соотношениями, обозначаются заглавной буквой, стоящей после цифрового обозначения. Для обозначения органических соединений, не попавших в эти ряды, предназначен ряд 600, при этом нумерация соединений задается произвольно, например, R600.

Для обозначения неорганических соединений, используемых в качестве холодильных агрегатов, предназначен ряд 700. Обозначение каждого хладагента в этом ряду является его молярной массой, округленной до целых величин, сложенной с числом 700. Например, молярная масса аммиака составляет 17 г/моль, поэтому этот хладагент имеет обозначение R717.

Особенности работы с холодильными смесями

Азеотропные холодильные смеси (ряд 500) при изменении агрегатного состояния ведут себя, как однородные вещества – температура хладагента tкип. И состав газовой и жидкой фаз в процессе кипения не изменяются.

У не азеотропных холодильных смесей (ряд 400) температура смеси в процессе кипения возрастает до значения tкип.1 – так называемый температурный гистерезис, или скольжение. В состоянии термодинамического равновесия пар и жидкость имеют различный состав, первым начинает испаряться более летучий компонент, что изменяет характеристики остающейся смеси.

Азеотропные и близкие к ним холодильные смеси (с температурой скольжения менее 1 К) при работе с ними практически не отличаются от однородных хладагентов. Работа с хладагентами, являющимися не азеотропными смесями, требует выполнения определенных правил, игнорирование которых при эксплуатации установки может привести к ряду нежелательных последствий. Это связано в первую очередь с изменением концентрации входящих в смесь компонентов в процессе заправки холодильной системы хладагентом, что в конечном итоге сказывается на его термодинамических свойствах. Поэтому холодильные установки, использующие не азеотропные хладагенты, следует заправлять хладагентом только в жидком состоянии, причем это касается также и дозаправки установок, поскольку при заправке газом в магистрали холодильной системы начнет более интенсивно поступать самый летучий компонент из заправляемой смеси, что в конечном итоге может изменить режим работы установки.

Хладагенты и смеси для замены R12, R22 и R502

Таблица 1 дает возможность сравнить свойства хладагентов и смесей. Конкретные цифры при составлении этой таблицы были даны фирмами-производителями этих веществ, а также взяты из немецкого стандарта DIN 8960 «Хладагенты: требования и обозначения». При этом некоторые значения округлены.

Принятые в таблице 1 сокращения приведены ниже:

ODP – показатель разрушения озонового слоя относительно фтортрихлорметана (R11);

GWP100 – потенциал глобального потепления относительно двуокиси углерода на расчетный период 100 лет.

Рекомендуемые масла:

A – алкилбензольное масло (синтетическое);

A/M – алкилбензольное и минеральное масло (полусинтетическое);

PAG – полиалкиленгликолевое масло;

PAO – полиальфаолефиновое масло (синтетическое);

M – минеральное масло;

POE – полиэфирное масло.

Срок применения хладагентов, выделенных цветом, ограничен.

Таблица 1. Хладагенты, рекомендуемые для замены R12

| Обозначение | Состав (массовое содержание в %) | ODP | GWP100 | Рекомендуемое масло | tкип. 0С (1 бар) | tкип.1 0С (1 бар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R134a | CF3CH2F | 0 | 1300 | POE | -26 | - |
| R401A | R22/152A/124(53/13/34) | 0,037 | 1100 | M/A1, A, POE | -33 | -26,7 |
| R409B | R22/152A/124(61/11/28) | 0,04 | 1200 | M/A1, A, POE | -34,6 | -28,6 |
| R409A | R22/124/142b(60/25/15) | 0,048 | 1460 | M/A, A, POE | -34,5 | -27,4 |
| R409B | R22/124/142b(65/25/10) | 0,048 | 1400 | M/A, A, POE | -35,6 | -27,8 |
| R413A | R134a/218/600a(88/9/3) | 0 | 1800 | M, A, M/A, PAO, POE | -35 | -28,1 |
| R290/R600a | R290/R600a | 0 | 3 | M, A, M/A, PAO, POE | В зависимости от соотношения |
| R600a | CH(CH3)3 (изобутан) |  |  | M, A, M/A, PAO, POE | -11,9 | - |

Таблица 2. Хладагенты, рекомендуемые для замены R22

| Обозначение | Состав (массовое содержание в %) | ODP | OWP100 | Рекомендуемое масло | tкип. 0С (1 бар) | tкип.1 0С (1 бар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R404A | R125/143a/134a (44/52/4) | 0 | 3800 | POE | -46,4 | -45,7 |
| R507 | R125/143a(50/50) | 0 | 3800 | POE | -46,5 | -46,5 |
| R410A | R32/125(60/40) | 0 | 1900 | POE | -51,6 | -51,5 |
| R407A | R32/125/134a(20/40/40) | 0 | 1900 | POE | -45,5 | -38,9 |
| R407C | R32/125/134a(23/25/52) | 0 | 1600 | M/A, A, POE | -43,6 | -36,4 |
| Isceon 59 | R125/134/600a(46/50/4) | 0 | 2120 | M, A, M/A, PAO, POE | -42,1 | -38 |
| R290 | CH3CH2CH3 (пропан) | 0 | 3 | M, A, M/A, PAO, POE | -42,1 | - |
| R717 | NH3 (аммиак) | 0 | 0 | M, PAO (PAG) | -33 | - |

Таблица 3. Хладагенты, рекомендуемые для замены R502

| Обозначение | Состав (массовое содержание в %) | ODP | OWP100 | Рекомендуемое масло | tкип. 0С (1 бар) | tкип.1 0С (1 бар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R402A | R125/290/22(60/2/38) | 0,021 | 2600 | M/A, A, (POE) | -48,9 | -46,9 |
| R402B | R125/290/22(38/2/60) | 0,033 | 2200 | M/A, A, (POE) | -47,1 | -44,9 |
| R403A | R22/218/290(75/50/5) | 0,041 | 2700 | M/A, A, (POE) | -50 | - |
| R403B | R22/218/290(56/39/5) | 0,031 | 3700 | M/A, A, (POE) | -50,2 | -49 |
| R404A | R125/143a/134a (44/52/4) | 0 | 3800 | POE | -46,4 | -45,7 |
| R407A | R32/125/134a(20/40/40) | 0 | 1900 |  | -45,5 | -38,9 |
| R407B | R32/125/134a(10/70/20) | 0 | 2600 | POE | -47,3 | -42,9 |
| R410A | R32/125(60/40) | 0 | 1900 | POE | -51,6 | -51,5 |
| R507 | R125/143a(50/50) | 0 | 3800 | POE | -46,5 | -46,5 |
| R408A | R22/125/143a(47/7/46) | 0,026 | 3100 | M/A, A, (POE) | -44,4 | -43,4 |
| FX40 (Elf Atochem)2 |  | 0 |  |  | -48 | -47,8 |
| R290 | CH3CH2CH3 (пропан) | 0 | 3 | M, A, M/A, PAO, POE | -42,1 | - |
| R717 | NH3 (аммиак) | 0 | 0 | M, PAO (PAG) | -33 | - |

1) не менее 50% алкилбензола; 2) более не производится.

# Обзор по материалам зарубежной печати подготовил К.А. Коптелов